## 报价总表
采购内容及需求
序号 | 项目名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 整改措施
1 | 一宫 | 体育楼喷淋泵无法远程启动（功能失效） | 项 | 1 |  |  | 布线经室外，走室外地下线路
2 |  | 正压送风阀没有反馈功能和老化失效 ，地下泵房消火栓泵1# 泵的止回阀坏 ，老化坏了 | 项 | 1 |  |  | 布线及更换止回阀
3 |  | 5号楼负一层更换烟感和模块 、5号楼一至五楼送风阀检查相关线路回路 | 项 | 1 |  |  | 更换风阀、模块，排查线路、烟感就近拉线
4 |  | 5号楼闸阀更换 、消防栓内卷盘开关阀更换 | 项 | 1 |  |  | 更换止回阀DN150
5 |  | 负一层消防栓设备覆盖不足 ，需要从电房将消防栓迁移到负一层公共区域 | 项 | 1 |  |  | 对电房内的消火栓进行移位，30米DN65管（布管、移位）
6 |  | 5号楼地下室水泵房湿式报警阀组延迟器通水力警铃的管路闸阀被关闭且警铃设置室内（开启有故障）更换报警阀及增加测试管路和移位警铃 | 项 | 1 |  |  | 更换湿式报警阀，及移位水力警铃致室外70米DN32管（布管布线）
7 |  | 防火门闭门器 | 对 | 9 |  |  | 监控室外门、体育楼各层防火门闭门器损坏，需更换9对防火门闭门器
8 | 二宫 | 消防主机一回路接地故障待修复 | 项 | 1 |  |  | 排查线路
9 |  | 消火栓1号稳压泵止回阀故障，水会回流 | 项 | 1 |  |  | 更换止回阀DN65
10 |  | 负一层车库防火卷帘启动后无反馈信号至消防控制主机 | 项 | 1 |  |  | 加模块，布线。更换两个控制箱
11 |  | 5层中庭管井房末端试水管道破损渗漏 | 项 | 1 |  |  | 更换排水管道
15 |  | B7S-2号送风机入口处的防火阀动作机构复位锁扣故障 | 项 | 1 |  |  | 更换排烟防火阀动作机构
16 |  | B6S-3号风机、B6P-7号风机、负一楼2号风机启动后，消防联动控制器未接收到启动的反馈信号 | 项 | 1 |  |  | 检修线路、排查控制器件是否正常
17 |  | 负一楼2号风机、B7S-7加压送风机、B7P-7排烟风机、B7S-10加压送风机、B7P-11排烟风机未联动启动 | 项 | 1 |  |  | 检修线路，排查模块是否正常，主机联动关系是否正确
18 |  | 地下室联动测试，内侧2樘卷帘未联动下降 | 项 | 1 |  |  | 检查控制柜及模块情况，检查主机编程关系
19 |  | 北塔4楼B区洗手间门口中间排烟阀内部弹簧拉环报故障 | 项 | 1 |  |  | 更换风阀、模块
20 | 三宫 | 火灾报警系统消防主机回路故障，导致主机出现近两个故障点 | 项 | 1 |  |  | 对故障部件进行检查并更换
22 |  | 剧院消防红外探测器误报故障 | 项 | 1 |  |  | 深维公司沟通厂家了解为设备原因 ，需要厂家调试
24 |  | 主楼消防水炮显示屏蔽有四个水炮摄像头无视频信号，导致监控室无法查看视频 | 项 | 1 |  |  | 对设备进行调试
25 |  | 教学楼5楼水炮控制盘显示屏故障 ，无法查看相关信息 | 项 | 1 |  |  | 对故障部件进行更换
26 |  | 负一楼消防水池的补水浮球阀损坏 | 项 | 1 |  |  | 更换配件
27 |  | 剧院水炮2楼电机自然损坏 | 项 | 1 |  |  | 更换电机或维修，具体情况需查看水炮机后才能确认
28 |  | 剧院舞台处防火卷帘手动控制盒无法控制卷帘下降，负一楼175车位旁、103车位旁的防火卷帘备用电源故障 | 项 | 1 |  |  | 对故障部件进行更换
30 | 小计
31 | 税金
32 | 含税总预算